# 盘扣式双排外脚手架安全计算书

## 一、 工程概况与参数信息

【基本信息】

工程名称：XX商业综合体项目

施工部位：1#楼外立面

计算日期：2026-03-25

安全等级：LEVEL_II

【几何参数】

立杆纵距(la)：1.5 m

立杆横距(lb)：0.9 m

步距(h)：1.8 m

搭设高度(Hs)：24.0 m

连墙件布置：ONE_STEP_TWO_SPAN

【荷载参数】

脚手板自重(Gkjb)：0.35 kN/㎡

施工活荷载(Qkjj)：3.0 kN/㎡

基本风压(w0)：0.3 kN/㎡

---

## 二、 横向横杆验算

横向横杆按简支梁进行计算，承受均布荷载与脚手板传来的集中荷载。

1. 承载能力极限状态荷载计算

脚手板传力宽度 b = 0.25 m

横杆自重线荷载设计值：q1 = 1.3 × 0.028 = 0.036 kN/m

脚手板及活载等效集中力设计值：

P = b × (1.3 × Gkjb + 1.5 × Qkjj) × la

= 0.25 × (1.3 × 0.35 + 1.5 × 3.0) × 1.5

= 1.858 kN

2. 抗弯承载力验算

横杆跨中最大弯矩设计值：

Mmax = q1 × lb² / 8 + P × lb / 4

= 0.036 × 0.9² / 8 + 1.858 × 0.9 / 4

= 0.422 kN·m

抗弯应力：

σ = Mmax / W

= 0.422 × 10⁶ / 3920

= 107.59 N/mm²

横杆抗弯应力 σ = 107.59 N/mm² ≤ [f] = 205.0 N/mm²，满足要求！

3. 挠度验算

横杆最大挠度：v = 1.37 mm

容许挠度：[v] = min[lb/150, 10] = 6.00 mm

横杆最大挠度 v ≤ [v]，满足要求！

【横杆受力与内力简图】

---

## 三、 立杆稳定性验算

1. 荷载设计值计算

结构自重标准值：NG1k = 2.436 kN

构配件自重标准值：NG2k = 4.275 kN

施工活荷载标准值：NQ1k = 4.050 kN

立杆轴向力设计值：

N = 1.3 × (NG1k + NG2k) + 0.9 × 1.5 × NQ1k

= 1.3 × (2.436 + 4.275) + 0.9 × 1.5 × 4.050

= 14.192 kN

2. 长细比验算

立杆计算长度：

l0 = μ × h = 1.3 × 1.8 = 2.34 m

长细比：

λ = l0 / i = 2.34 × 1000 / 16.0 = 146.3

λ = 146.3 ≤ [λ] = 210.0，满足要求！

查表得稳定系数 φ = 0.198

3. 立杆组合风荷载稳定性验算

风荷载标准值：wk = 0.410 kN/㎡

风荷载弯矩：

Mw = 0.9 × 1.5 × wk × la × h² / 10

= 0.9 × 1.5 × 0.410 × 1.5 × 1.8² / 10

= 0.269 kN·m

组合压应力：

σ = N / (φA) + Mw / W

= 14.192 × 10³ / (0.198 × 453.0) + 0.269 × 10⁶ / 4800.0

= 214.30 N/mm²

立杆组合压应力 σ = 214.30 N/mm² ≤ [f] = 300.0 N/mm²，满足要求！

---

## 四、 连墙件承载力验算

1. 连墙件轴力计算

连墙件迎风面积：Aw = 5.40 ㎡

风荷载产生的轴向力：

Nlw = 1.5 × wk × Aw = 1.5 × 0.410 × 5.40 = 3.323 kN

连墙件总轴力设计值：

Nt = Nlw + N0 = 3.323 + 3.0 = 6.323 kN

2. 杆件强度与抗滑移验算

连墙件杆件应力：

σ = Nt / (φAc) = 6.323 × 10³ / (0.634 × 450) = 22.16 N/mm²

σ = 22.16 N/mm² ≤ [f] = 205.0 N/mm²，满足要求！

扣件抗滑移承载力：

Nt = 6.323 kN ≤ 10.20 kN，满足要求！

---

## 五、 地基基础验算

1. 可调底座承载力验算

底座受压力：

Rmax = γ0 × N = 1.0 × 14.192 = 14.192 kN

Rmax = 14.192 kN ≤ [N] = 100.0 kN，满足要求！

2. 支承面承载力验算

地基垫板底面积：A = 0.05 ㎡

地基平均压强：

p = N / A = 14.192 / 0.05 = 283.84 kPa

p = 283.84 kPa ≤ fg = 120.0 kPa，满足要求！

---

## 六、 结论

整体验算结论：部分验算项未通过，方案需调整。